МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Казанский государственный

энергетический университет

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ

АППАРАТЫ В СИСТЕМАХ

### ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ПРОГРАММА, МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по курсам

Электрические и электронные аппараты

и

Электрические и электронные аппараты

в системах электроснабжения

Для студентов-заочников

Казань      2003

УДК 621.311: 628.26 (075.8)

ббк  31. 264

х 25

Хатанова И.А. –

Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения. Программа, методические указания и контрольные задания. Для студентов-заочников. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2003.

Приведены общие рекомендации по работе над курсами: программа, методические указания по изучению курсов, варианты контрольных заданий.

Предназначены для студентов-заочников, обучающихся по специальности 100400 – «Электроснабжение  промышленных предприятий».

__________________________________

 Казанский государственный энергетический университет, 2003

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Энергетика как отрасль промышленности обладает рядом особенностей, резко выделяющих энергетическое производство из других отраслей промышленности.

Важнейшая особенность энергетики заключается в том, что производство электроэнергии, ее транспорт, распределение и потребление осуществляются в один и тот же момент времени. Эта особенность превращает всю систему производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии, отдельные звенья которой могут быть удалены на сотни километров друг от друга, в единый, сложный механизм, в котором системой электроснабжения называют совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электроэнергией. Под электроустановками понимают совокупность электрооборудования (вместе с сооружениями и помещениями, где оно находится), предназначенного для производства, распределения, преобразования и потребления электроэнергии.

Электрические и электронные аппараты (Э и ЭА) – это электротехнические устройства, которые используют для включения и отключения электрических цепей, измерения, защиты, управления и регулирования электроустановок, предназначенных для передачи, преобразования, распределения и потребления электроэнергии.

Под Э и ЭА понимают широкий круг всевозможных устройств, применяемых в быту, промышленности и энергетике.

В соответствии с учебной программой основной задачей курса «Электрические и электронные аппараты» является изучение основ теории, конструкций и эксплутационных характеристик Э и ЭА автоматики, управления и защиты, которые применяются в электрических системах, схемах электроснабжения, автоматизации и электропривода.

Основной задачей курса «Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения» является изучение конструкций, эксплуатационных характеристик и условий выбора Э и ЭА распределительных устройств низкого и высокого напряжения, применяемых в системах промышленного электроснабжения.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД КУРСАМИ ‹‹ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ››

И ‹‹ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

Для практического усвоения теоретического материала студенты-заочники выполняют самостоятельные контрольные работы по расчету и выбору Э и ЭА по курсам «Электрические и электронные аппараты» и «Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения».

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса следует обращаться за письменной или устной консультацией к преподавателю в университет. При этом необходимо точно указать вопрос, вызывающий затруднение, и место в учебнике, где он разбирается.

Для экспериментальной проверки и подтверждения теоретических знаний необходимо выполнить лабораторную работу по курсу «Электрические и электронные аппараты»(4 часа). После ее выполнения студенты сдают зачет по лабораторному практикуму. При сдаче зачета студент предъявляет оформленный бланк протокола по работе, где приведено описание и схема лабораторного стенда, таблицы экспериментальных и расчетных данных, объяснение экспериментально снятых характеристик электрических аппаратов и ответы на контрольные вопросы методического описания к лабораторной работе.

Для практического усвоения методики расчета и выбора Э и ЭА в системах промышленного электроснабжения по курсу «Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения» для студентов проводятся практические занятия, после посещения которых студенты сдают зачет. При сдаче зачета студент предъявляет тетрадь по практике с решенными задачами, соответствующими темам занятий.

В период установочной или лабораторно-экзаменационной сессии студентам читаются лекции обзорного характера по наиболее значимым темам и разделам курса.

К сдаче экзамена по предмету допускаются студенты, имеющие одну зачтенную контрольную работу и зачет по лабораторным и практическим занятиям в соответствии с учебным планом по дисциплине.

ПРОГРАММы

ДИСЦИПЛИН «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ

АППАРАТЫ›› И  ‹‹ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ››

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Семестры | Экзамены | Контрольные работы | Курсовые работы | Часы учебных занятий |  |  |  |  | Дисциплина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Лекции | Практика | Лабораторные работы | Самостоятель-ные работы |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100 | 6 | 0 | 4 | 90 | Электрические и электронные аппараты |
| 8 | - | 1 | 0 | 100 | 6 | 4 | 0 | 90 | Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения |

2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

7 семестр

2.1. Самостоятельное изучение дисциплины

«Электрические и электронные аппараты»

Введение. Классификация Э и ЭА.

- Тема 1. Электродинамические усилия (ЭДУ)

- в электрических аппаратах

- Методы расчета ЭДУ между параллельными проводниками; ЭДУ в катушке; в витке; между катушками; в месте изменения сечения проводника. ЭДУ при переменном токе. Динамическая стойкость аппаратов.

- Тема 2. Нагрев электрических аппаратов

Активные потери энергии в аппаратах. Установившийся режим нагрева. Нагрев в переходных режимах. Нагрев при коротком замыкании. Допустимые температуры в Э и ЭА. Термическая стойкость аппаратов.

- Тема 3. Отключение электрических цепей

Дуга постоянного тока. Дуга переменного тока. Отключение цепей Разными видами нагрузок. Перенапряжение при коммутации конденсаторов и длинных линий. Способы гашения электрической дуги. Отключающая и включающая способность аппаратов.

Тема 4. Электромагниты и электрические контакты

Общие сведения о конструкциях электромагнитов. Магнитные цепи Обмотки электромагнитов. Магнитные материалы. Сила тяги электромагнитов.

Режимы работы контактов. Материалы и конструкции твердо-металлических контактов.

- Тема 5. Электрические и электронные аппараты

- автоматики

Электромагнитные реле тока и напряжения: принцип действия, конструкция. Поляризованные и тепловые реле. Позисторная защита двигателей. Электромеханические реле времени. Конструкция герконов, их преимущества и недостатки. Основные сведения о датчиках неэлектрических величин. Полупроводниковые реле.

- Тема 6. Электрические и электронные аппараты

- управления и защиты

- Контроллеры, командоаппараты и реостаты. Контакторы и магнитные пускатели. Тиристорные пускатели. Автоматические воздушные выключатели (автоматы). Устройство универсального автомата. Электромагнитные, термобиметаллические, термомагнитные и полупроводниковые расцепители автоматов. Разновидности автоматов. Конструкции и характеристики низковольтных предохранителей. Выбор предохранителей и автоматов для защиты электродвигателей.

- 8 семестр

- 2.2. Самостоятельное изучение дисциплины «Электрические

- и электронные аппараты в системах электроснабжения»

- Тема 1. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения

Общие сведения  о распределительных устройствах  низкого напряжения. Рубильники и переключатели. Предохранители. Автоматические выключатели с большой отключающей способностью. Параметры и условия выбора аппаратов распределительных устройств низкого напряжения.

Тема 2. Аппараты распределительных устройств

высокого напряжения

Общие сведения  о распределительных устройствах  высокого напряжения. Комплектные распределительные устройства (КРУ) на напряжение 6-35 кВ. Элегазовые комплектные распределительные устройства. Параметры и условия выбора аппаратов распределительных устройств  высокого напряжения.

Тема 3. Выключатели переменного тока

высокого напряжения

Назначение. Принцип действия. Дугогасительные устройства. Привод, конструкции, параметры и области применения воздушных, масляных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых выключателей. Выключатели нагрузки. Выбор выключателей.

Тема 4. Разъединители, отделители

и короткозамыкатель

Конструкции разъединителей и их приводов. Блокировка разъединителей и выключателей. Отделители и короткозамыкатели.

Тема 5. Измерительные трансформаторы

высокого напряжения

Назначение, принцип действия, параметры и конструкции измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Тема 6. Защитные и токоограничивающие аппараты

Конструкции и характеристики высоковольтных предохранителей. Трубчатые и вентильные разрядники. Разрядники постоянного тока. Ограничители перенапряжений. Реакторы.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

3.1. Содержание лекций по дисциплине «Электрические

и электронные аппараты»

Лекция 1. Основы теории аппаратов (2 часа).

Лекция 2. Электрические и электронные аппараты релейной защиты и автоматики (2 часа).

Лекция 3. Электрические и электронные аппараты управления и защиты (2 часа).

3.2. Содержание лекций по дисциплине «Электрические

и  электронные аппараты в системах электроснабжения»

Лекция 1. Аппараты распределительных устройств низкого напряжения (2 часа).

Лекция 2. Аппараты распределительных устройств высокого напряжения  (2 часа).

Лекция 3. Выключатели переменного тока высокого напряжения (2 часа).

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине «Электрические и электронные аппараты

в системах электроснабжения»

Практическое занятие № 1. Тема занятия – «Параметры и условия выбора аппаратов распределительных устройств низкого напряжения», продолжительность занятия – 2 часа.

Практическое занятие № 2. Тема занятия – «Параметры и условия выбора аппаратов распределительных устройств высокого напряжения», продолжительность занятия – 2 часа.

Практическое занятие № 3. Тема занятия – «Выбор выключателей переменного тока высокого напряжения», продолжительность занятия – 2 часа.

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ

по дисциплине  «Электрические и электронные аппараты»

Лабораторная работа № 1. Исследование реле времени (4 часа).

6. ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Чунихин А.А.Электрические аппараты: Общий курс. Учебник для вузов. -3 изд-е, перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1988.

2. Электрические аппараты высокого напряжения: Учеб. пособие для вузов / Т. Н. Александров, В. В. Борисов, В. И. Иванов и другие / Под ред. Г. Н. Александрова. Л.: Энергоатомиздат, 1989.

Дополнительная

3. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. – 4 изд-е, перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1989.

4. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю. Г. Барыбина и др. М.:  Энергоатомиздат, 1990 (Электроустановки промышленных предприятий)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ

КУРСОВ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ»

И «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»

Программа курса состоит из 12 тем. Ниже по каждой теме приводится ссылка на литературу с указанием глав и параграфов, в которых излагается данная тема, а также страницы учебника и номеров задач для самостоятельного решения. Номер учебника, указанный в квадратных скобках, соответствует его номеру в списке литературы. Далее приводятся вопросы для самопроверки, на которые следует отвечать после изучения каждой темы. В завершение приводится перечень знаний и умений, которыми должен обладать студент после теоретического изучения учебников, проработки вопросов и решения задач по указанной теме.

7 семестр

Методические указания по изучению

курса «Электрические и электронные аппараты»

Тема 1. Электродинамические усилия в электрических аппаратах

Литература: [1], § 1.1 - § 1.8.

[1], § 1.9. Пример расчета динамической стойкости шин.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение электродинамическим усилиям (ЭДУ) в электрических аппаратах.

2. Дайте определение электродинамической стойкости аппарата.

3. Чем оценивают величину электродинамической стойкости аппаратов и проводников?

4. Что такое ударный ток короткого замыкания (КЗ)?

5. Как можно определить направление ЭДУ, действующего между параллельными проводниками?

6. В чём заключается опасность воздействия ЭДУ на электрические аппараты?

Должен знать: основные понятия, определяющие сущность ЭДУ в электрических аппаратах; опасность воздействия ЭДУ на токоведущие элементы, проводники и шины электрооборудования; основные формулы для расчета ЭДУ; определение динамической стойкости аппаратов и проводников.

Должен уметь: выполнить расчет динамической стойкости проводников и токоведущих элементов аппаратов с проверкой их по механической прочности в режиме КЗ.

Тема 2. Нагрев аппаратов

Литература: [1], § 2.1 - § 2.7.

[1], § 2.8. Пример расчета элементов аппарата.

## Вопросы для самопроверки

1. Какие виды потерь энергии определяют нагрев аппаратов постоянного тока?

2. Почему активное сопротивление проводников постоянного тока меньше, чем переменного?

3. Почему появляются активные потери энергии в нетоковедущих ферромагнитных деталях аппаратов?

4. Назовите способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности.

5. Дайте определение термической стойкости аппарата.

Должен знать: основные виды активных потерь энергии в аппаратах, определяющих нагрев его конструкции; способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности; особенности установившегося режима нагрева и нагрева аппаратов при КЗ; определение термической стойкости аппарата.

Должен уметь: выполнить тепловой расчет проводников и токоведущих элементов аппарата и определить допустимые для изоляции токи в длительном режиме работы и режиме КЗ.

Тема 3. Отключение электрических цепей

Литература:  [1],  § 4.1 - § 4.11.

[2], § 4.12.   Пример  расчета  скорости  восстановления    напряжения.

## Вопросы для самопроверки

1. Дать определение электрической дуги и указать отличие электрической дуги от тлеющего разряда.

2. Какие электрические цепи отключить легче: с большой индуктивностью и отключаемым током или цепи с меньшими значениями указанных параметров и почему?

3. Дать определение электрической (восстанавливающейся) прочности межконтактного промежутка.

4. Какова роль параметров цепи в процессе восстановления напряжения и отключения цепи переменного тока?

5. Перечислить и объяснить способы гашения дуги в электрических (контактных) и электронных (бесконтактных) аппаратах.

Должен знать: условия возникновения электрической дуги; понятия электрической (восстанавливающейся) прочности межконтактного промежутка и восстанавливающегося напряжения; особенности отключения цепей постоянного и переменного токов; влияние параметров цепи на процессы коммутации; способы гашения дуги в Э и ЭА; понятия коммутационной способности аппарата.

Должен уметь: рассчитать частоту восстанавливающегося напряжения и среднюю скорость восстановления напряжения на контактах коммутационного аппарата.

Тема 4. Электромагниты и электрические контакты

Литература:  [1], § 5.1 - § 5.8; § 3.1 - § 3.5.

[1], § 3.6. Пример расчета контактов аппарата.

## Вопросы для самопроверки

1. Назовите элементы конструкции электромагнита.

2. Что такое магнитодвижущая сила (МДС), рабочий магнитный поток и поток рассеяния?

3. Напишите законы Кирхгофа для магнитной цепи.

4. От чего зависит сила тяги и тяговая характеристика электромагнита?

5. Какие магнитные материалы Вы знаете?

6. Какие материалы и конструкции контактов применяются в аппаратах?

7. Назовите режимы работы контактов.

Должен знать: конструкцию и конструкционные материалы электромагнитов; основные формулы для расчета магнитных цепей; особенности расчета магнитных цепей электромагнитов постоянного и переменного тока; расчетные зависимости силы тяги и тяговые характеристики электромагнитов; режимы работы, материалы и конструкции контактов.

Должен уметь: рассчитать силу контактного нажатия аппаратов по номинальному току и току КЗ.

Тема 5. Электрические и электронные аппараты

автоматики

Литература: [1], § 9.1 - § 9.6;  § 10.1 - § 10.3;  § 11.1 - § 11.6;  § 11.8;  § 13.1 -

§ 13.3; § 12.4.

[1], § 9.7. Выбор реле.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение реле.

2. Какой вид имеет характеристика управления реле?

3. Что такое коэффициент возврата реле?

4. Объясните принцип работы реле максимального тока и реле минимального напряжения.

5. Объясните принцип действия геркона.

6. Что такое датчик? Каково назначение датчиков, где они применяются, как классифицируются, какие предъявляют к ним требования?

Должен знать: конструкции, принцип действия, характеристики и применение различных Э и ЭА автоматики: электромагнитных, тепловых, герконовых и полупроводниковых реле и датчиков.

Должен уметь: выполнить расчет и выбор реле для различных схем релейной защиты и автоматики.

Тема 6. Электрические и электронные аппараты

управления и защиты

Литература: [1], § 7.1 -§ 7.3; § 8.1 -§ 8.5; § 17.1 -§ 17.4; §17.5(а).

[1],  § 8.6. Выбор контакторов и пускателей.

[1], § 17.8 Выбор автоматических выключателей для защиты электродвигателей.

Вопросы для самопроверки

1. Чем отличается контактор от магнитного пускателя?

2. Каким образом в магнитном пускателе осуществляется защита от токов перегрузки?

3. Каким образом осуществляется защита от токов перегрузки, КЗ, понижения напряжения в автоматах?

4. Перечислите известные Вам разновидности автоматов.

Должен знать: конструкции, принцип действия, назначение, характеристики контакторов, автоматических выключателей, магнитных и теристорных пускателей, применяемых для защиты и управления электродвигателями.

Должен уметь: выполнить расчет и выбор аппаратов управления и защиты для различных схем электропривода и условий эксплуатации двигателей.

8 семестр

Методические указания по изучению курса «Электрические

и электронные аппараты  в системах электроснабжения»

Тема 1. Аппараты распределительных устройств

низкого напряжения

Литература: [1], § 15.1 -§ 15.2; § 16.1 - § 16.4; § 17.5(б); § 17.6.

[1], § 16.5. Выбор предохранителей.

[1], § 17.8. Выбор автоматических выключателей по отключающей способности.

Вопросы для самопроверки

1. Объясните назначение рубильников, пакетных выключателей и переключателей и их конструктивные различия.

2. Как соотносится защитная характеристика предохранителя и нагрузочная характеристика объекта?

3. Какие материалы плавкой вставки предпочтительнее для быстродействующих предохранителей?

4. В каких конструкциях аппаратов применяют две пары контактов?

5. Для чего и в каких конструкциях автоматов применяют компенсаторы ЭДУ?

Должен знать: назначение, принцип действия, конструкции и характеристики рубильников, пакетных выключателей, переключателей, предохранителей и автоматических выключателей, применяемых в распределительных устройствах низкого напряжения.

Должен уметь: выполнить расчет и выбор аппаратов для распределительных устройств низкого напряжения.

Тема 2. Аппараты распределительных устройств

высокого напряжения

Литература: [1], § 24.1 - § 24.3.

[2], § 1.1 - § 1.3.

[4], § 2.22 - § 2.25. Выбор  и  проверка  аппаратов   и   проводников.

Вопросы для самопроверки

1. Какие Вы знаете виды аппаратов высокого напряжения?

2. Какие типы выключателей используют в системах электроснабжения?

3. Какие применяются виды распределительных устройств в системах электроснабжения?

4. Перечислите известные Вам аппараты распределительных устройств высокого напряжения.

5. На воздействие каких токов КЗ рассчитываются АВН?

Должен знать: аппараты высокого напряжения, применяемых в распределительных устройствах; типы высоковольтных выключателей; типы РУ и КРУ, применяемые в системах электроснабжения.

Должен уметь: выполнить расчет и выбор аппаратов распределительных устройств высокого напряжения.

Тема 3. Выключатели переменного тока высокого напряжения

Литература   [1], § 18.1 - § 18.10.

[1], § 18.11. Выбор выключателей.

Вопросы для самопроверки

1. Какими отличительными особенностями обладают конструкции воздушных выключателей?

2. Каковы преимущества электромагнитных выключателей по сравнению с масляными выключателями?

3. На какое напряжение применяют электромагнитные выключатели?  Что ограничивает их применение?

4. Каковы достоинства вакуумных выключателей по сравнению с масляными и электромагнитными выключателями?

5. В чем заключается преимущества элегазовых выключателей по сравнению с вакуумными выключателями?

Должен знать: принцип действия, конструкции и отличительные особенности разных типов выключателей.

Должен уметь: выполнить расчет и выбор выключателей по условиям номинального режима и отключение наиболее тяжелого режима КЗ.

Тема 4. Разъединители, отделители

и  короткозамыкатели

Литература: [1], § 19.1 - § 19.4.

[1], § 19.4 в) Выбор разъединителей.

г) Выбор короткозамыкателей и отделителей.

Вопросы для самопроверки

1. Каковы функции разъединителей?

2. В чем отличие разъединителей от отделителей?

3. Каковы функции короткозамыкателей?

4. Объяснить взаимодействие короткозамыкателей и отделителей.

Должен знать: выполняемые функции и конструктивные особенности разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.

Должен уметь: рассчитать и выбрать разъединители, отделители и короткозамыкатели.

Тема 5. Измерительные трансформаторы

высокого напряжения

Литература: [1], §  22.1 - § 22.5; § 23.1 - § 23.2.

[1], § 22.6. Выбор трансформаторов.

§ 23.4. Выбор трансформаторов напряжения.

Вопросы для самопроверки

1. Каково назначение трансформаторов тока и напряжения?

2. Назовите рабочие режимы трансформатора тока и трансформатора напряжения.

3. Какие способы компенсации погрешностей измерительных трансформаторов?

4. Что будет, если разомкнуть концы вторичной обмотки трансформатора тока?

Должен знать: назначение, погрешности, способы компенсации погрешностей, режимы работы, конструкции, параметры выбора измерительных трансформаторов.

Должен уметь: рассчитать и выбрать измерительные трансформаторы для использования в распределительных устройствах высокого напряжения.

Тема 6. Защитные и токоограничивающие аппараты

Литература: [1], § 16.6; § 20.1 - § 20.3; § 21.1 - § 21.5.

[4], § 2.25. Выбор и проверка аппаратов и проводников (плавкие предохранители напряжением выше 1 кВ, токоограничивающие реакторы).

Вопросы для самопроверки

1. Каково назначение реактора?

2. Объясните принцип работы токоограничивающих реакторов.

3. С какой целью используют вентильные разрядники и ограничители перенапряжений в распределительных устройствах?

4. Какие конструкции высоковольтных предохранителей Вы знаете?

Должен знать: назначение, принцип действия, конструкции и характеристики высоковольтных предохранителей, разрядников, ограничителей перенапряжений и реакторов.

Должен уметь: рассчитывать и выбирать высоковольтные предохранители и токоограничивающие реакторы.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Каждый студент выполняет вариант задания, обозначенный последней цифрой его учебного шифра в зачетной книжке.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Исходные данные по вариантам контрольного задания по курсу «Электрические и электронные аппараты» представлены в табл. 1; по курсу «Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения» –  в табл. 2-4.

Таблица 1. Электродвигатели асинхронные

| № варианта | Тип двигателя | PНОМ , кВт | UНОМ , В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 4А 112 M2 У3 4А 132 M2 У3 4А 132 M2 У3 4А 132 S4 У3 4A 132 M4 У3 4A 132 M4 У3 4A 132 M6 У3 4A 160 S6 У3 4A 160 S6 У3 4A 160 S8 У3 | 7,5 11 11 7,5 11 11 7,5 11 11 7,5 | 380 660 380 380 660 380 380 380 660 380 | Условия пуска двигателей легкие: t П = (2-5) с |

Таблица 2. Токи при трехфазном КЗ за трансформаторами с U К = 5,5 %,

выполненными по ГОСТу 401 – 41

| № варианта | Мощность трансформатора, кВ·А | Ток трехфазного КЗ (А), отнесенного к напряжению |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 кВ | 10,5кВ |
| 0 | 10 | 263 | 10,5 |
| 1 | 20 | 525 | 21 |
| 2 | 30 | 790 | 31,4 |
| 3 | 50 | 1350 | 52,5 |
| 4 | 75 | 1970 | 79 |
| 5 | 100 | 2630 | 105 |
| 6 | 135 | 3540 | 142 |
| 7 | 180 | 4730 | 188 |
| 8 | 240 | 6300 | 254 |
| 9 | 320 | 8400 | 336 |

Таблица 3. Номинальные токи на стороне высокого и низкого

напряжения трансформаторов, выполненных по ГОСТу 401 - 41

| № варианта | Мощность трансформатора, кВ·А | Номинальные токи (А), на стороне |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 кВ | 10,5кВ |
| 0 | 10 | 15 | 2 |
| 1 | 20 | 30 | 3 |
| 2 | 30 | 50 | 5 |
| 3 | 50 | 80 | 7,5 |
| 4 | 75 | 125 | 10 |
| 5 | 100 | 150 | 15 |
| 6 | 135 | 200 | 15 |
| 7 | 180 | 300 | 20 |
| 8 | 240 | 400 | 30 |
| 9 | 320 | 500 | 40 |

Таблица 4. Типы трехфазных масляных двухобмоточных трансформаторов общего назначения класса напряжения 110 кВ

| № варианта | Тип трансформатора | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 1 | ТМН – 2500/110 ТМН – 6300/110 | Технические данные указанных типов |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 | ТДН – 10000/110 ТДН – 16000/110 ТДН – 25000/110 ТДН – 40000/110 ТРДН – 25000/110 ТРДН – 40000/110 ТРДН – 63000/110 ТРДН – 80000/110 | трансформаторов приведены в [3,4]. |

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Контрольное задание по каждому курсу состоит из двух задач. По курсу «Электрические и электронные аппараты» – это задачи І.1 и I.2, по курсу «Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения» – задачи II.1 и II.2.

Задача I.1. Выбор контакторов и магнитного пускателя

для управления и защиты асинхронного двигателя

Необходимо выбрать контактор, магнитный пускатель и тепловое реле для управления и защиты асинхронного двигателя серии 4А, работающего в продолжительном режиме. Тип двигателя в соответствии с индивидуальным вариантом контрольного задания выбрать из табл. 1. Схема прямого пуска и защиты асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема пуска и защиты двигателя

Задача I.2. Выбор автоматических выключателей

и предохранителей для защиты двигателей

От цехового трансформатора кабелем питается сборка механической мастерской, к которой подключены четыре двигателя. Напряжение сети 380 В. Все двигатели работают одновременно. Типы двигателей приведены в табл. 1; рекомендуется использовать для расчета двигатель, выбранный в задаче I.1 и ближайший к нему; два других двигателя выбрать из противоположного конца таблицы 1. В тех случаях, когда номинальное напряжение выбранных двигателей 660 В, необходимо изменить его на напряжение, заданное в условии задачи I.2 (380 В). Схема цеховой электрической сети, питающей сборку механической мастерской, приведена на рис. 2.Требуется выбрать аппараты защиты двигателей и кабеля, питающего сборку:

а) автоматические выключатели QF1 – QF5 (рис. 2 (а));

б) плавкие предохранители F1  - F5 (рис. 2(б)).

а)

б)

Рис. 2. Участок радиальной схемы цеховой электрической сети:

ТП – трансформаторная подстанция; РУ – распределительное

устройство; КЛ - кабель; QF1 – QF5 – автоматы; М1 – М4 – двигатели;

F1 - F5   – плавкие предохранители.

Задача II.1. Выбор низковольтных аппаратов в системах

электроснабжения

Для схем соединения понижающих трансформаторов со сборными шинами низкого напряжения, приведенных на рис. 3, выбрать рубильник QS, предохранитель F и автоматические воздушные выключатели QF в соответствии с исходными данными индивидуального варианта, приведенными в табл. 2 и 3. Номинальное напряжение U Н = 380 В. Условия выбора, расчетные и справочные значения проверяемых величин записать в таблицу, приведённую в примере II.1.

Задача II.2. Выбор высоковольтных аппаратов

в системах электроснабжения

Для схемы питания понижающего трансформатора от магистральной линии, приведенной на рис. 4, выбрать разъединитель QS и предохранитель F в соответствии с исходными данными индивидуального варианта, приведенными в табл. 2-3. Для схем, приведенных на рис. 5, выбрать предохранитель F, короткозамыкатель QN и  выключатель Q в соответствии с исходными данными индивидуального варианта, приведенными в табл. 4. Условия выбора, расчетные и справочные значения проверяемых величин записать в таблицу, аналогично приведенной в примере II.2.

Рис. 3. Схемы соединения трансформаторов

со сборными шинами низкого напряжения

Рис. 4. Схема питания трансформатора

от магистральной линии

Рис. 5. Фрагменты схем электроснабжения  промышленных предприятий

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  по выполнению КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Методические указания и примеры решения задач I.1 – I.2

Выбор контакторов (магистральных пускателей) – производится по следующим условиям:

а) роду тока силовой цепи;

б) номинальному напряжению и току в силовой цепи;

в) числу главных и вспомогательных контактов пускателя (контакторов);

г) категории применения и климатического исполнения аппарата: категория применения определяется условиями работы потребителя и схемой питания;

д) режима работы.

Если выбирается пускатель, то необходимо указать наличие теплового реле и реверсивности пускателя, что определяется схемой управления двигателя.

Выбор тепловых реле – производится по условиям:

а) номинальному напряжению реле;

б) числу полюсов;

в) номинальному току нагревательного элемента реле, который выбирается таким образом, чтобы отключение реле при пусковом токе двигателя происходило в интервале времени от t П до 1,5*t П. Если выбран пускатель со встроенным тепловым реле, то уточняется номинальный ток нагревательного элемента и по характеристике реле проверяется время его срабатывания.

Выбор предохранителей для двигателей – производится по условию:

- отстройки от пускового тока двигателя:

IН≥IПДК,                                                      (1)

где I Н – номинальный ток плавкой вставки предохранителя; I ПД – пусковой ток двигателя; К – коэффициент, определяемый условиями пуска (К = 2,5 - легкий пуск; К = 1,6-2 – тяжелый пуск).

В общем случае номинальный ток плавкой вставки, через которую питаются несколько самозапускающихся двигателей, выбирают по выражению:

IН≥1nIПДК,                                               (2)

где 1ПIПД– сумма пусковых токов всех самозапускающихся двигателей.

Выбранный по условию (2) предохранитель проверяют на пуск самых крупных двигателей в нормальном режиме по выражению:

IН≥1nIНД+1mIПДК,                                             (3)

где 1nIНД– сумма номинальных токов работающих двигателей;

1mIПД – сумма пусковых токов самых крупных двигателей.

Выбор автоматических, воздушных выключателей (автоматов).

Для защиты двигателей обычно применяют автоматы с комбинированными расцепителями:

- в режиме КЗ срабатывает электромагнитный (мгновенный) расцепитель, ток срабатывания которого отстраивается от номинального тока двигателя по формуле:

IСРМ≥(1,5÷1,8)⋅IНД,                                          (4)

где IСРМ – ток срабатывания мгновенного расцепителя; IНД– пусковой ток двигателя.

- в режиме перегрузки срабатывает тепловой (зависимый) расцепитель, ток срабатывания которого отстраивается от номинального тока двигателя по условию:

IСР3≥IНД,                                                  (5)

где IСР3 – ток срабатывания зависимого расцепителя; IНД – номинальный ток двигателя.

Если температура эксплуатации автомата (t Э) отличается от температуры, при которой расцепитель калибруется на заводе (t К), рекомендуется сделать пересчет тока срабатывания по формуле:

IСР3≥IНД⋅1+0,006⋅(tК−tЭ),                                  (6)

Выбор автоматов для защиты группы двигателей – осуществляется по условиям:

номинальный ток его зависимого расцепителя должен быть не меньше суммы номинальных токов группы двигателей, т. е.

IСР3≥1nIНД,                                                     (7)

ток срабатывания независимого расцепителя должен быть отстроен от тока самозапуска всех двигателей:

IСРН≥1,5÷1,81nIНД                                              (8)

для обеспечения селективности с мгновенными расцепителями автоматов, защищающих двигатели, автомат, защищающий группу двигателей, должен иметь независимую выдержку времени.

Пример I.1. Выбор контактора и магнитного пускателя для управления и защиты двигателя

Требуется выбрать магнитный пускатель (контактор) для управления и защиты асинхронного двигателя типа 4АР13284, работающего в продолжительном режиме. Схема прямого пуска и защиты приведена на рис. 1.

По типу двигателя из справочной литературы определим его технические параметры:

- номинальная мощность, P ном – 7,5 кВт;

- коэффициент полезного действия, η ном  – 87,5 %;

- коэффициент мощности, cos φ – 0,86;

- номинальное линейное напряжение на обмотке статора,U ном – 380 В;

- коэффициент кратности пускового тока, КI  –  6,5;

- время пуска двигателя, t n  – 5 с.

Определим параметры, по которым производится выбор магнитного пускателя:

а) род тока – переменный, частота – 50 Гц;

б) номинальное напряжение – 380В, номинальный ток не должен быть меньше номинального тока двигателя;

в) согласно схеме включения двигателя (рис. 1) аппарат должен иметь не менее трех замыкающихся силовых контактов и одного замыкающегося вспомогательного контакта;

г) категория применения, аппарат должен работать в одной из категорий применения: АС – 3 или АС – 4 (приложение 1);

д) режим работы аппарата – продолжительный с частыми прямыми пусками двигателя.

Для выбора аппарата по основным техническим параметрам необходимо произвести предварительные расчеты номинального и пускового токов двигателя. Определим номинальный ток (действующее значение):

Iном.дв=Pном⋅1033⋅Uном⋅ηном⋅cosϕ=7,5⋅1033⋅380⋅0,875⋅0,86=15.1(А),

Пусковой ток (действующее значение):

IП=КI⋅Iном.дв=6,5⋅15,1=98,2(А),

Ударный пусковой ток (амплитудное значение):

iуд.п=(1,2÷1,4)2⋅IП, принимаем

iуд.п=1,3⋅2⋅IП=1,3⋅2⋅98,2=180,5(А).

Произведем выбор аппарата по основным техническим параметрам.

Выбираем магнитный пускатель со встроенным тепловым реле по основным техническим параметрам, приведенным в приложении 2 табл. 1, для заданного схемного решения (рис. 1) – типа ПМЛ 221002.

Проверим возможность работы выбранного аппарата в категориях применения АС – 3 и АС – 4.

Согласно данным из табл. 1 приложения 1 в категории применения АС – 3 магнитный пускатель должен включать в нормальном режиме коммутации ток:

I0=6⋅Iном.р≥IП ,

а в режиме редких коммутаций:

I0=10Iном.р.≥iуд.п..

Оба условия пускателя ПМЛ 221002 выполняются, так как:

I0=6⋅22=132(А)>IП=98,2А;I0=10⋅22=220(А)>iуд.п=180,5А.

В категории применения АС – 4 магнитный пускатель ПМЛ 221002 с  номинальным рабочем током 10 А (табл. 1, приложение 2) должен отключать в номинальном режиме коммутации ток:

I0=6⋅10=60A,

который меньше пускового тока двигателя. В режиме редких коммутаций ток:

I0=8⋅10=80A,

который также ниже ударного пускового тока двигателя. Поэтому пускатель ПМЛ 221002 с номинальным током 10 А, предназначен для работы в категории АС – 4, для данной схемы (рис. 1) не пригоден.

Тепловые реле серии РТЛ, встроены в магнитные пускатели (табл. 1, приложение 2) имеют регулируемое время срабатывания t СР = (4,5 - 9) с, что приемлемо для заданных условий пуска двигателя: 1,5t П <  t СР <  t П.

Для реализации схем пуска двигателя (рис. 1) можно использовать контактор и дополнительное тепловое реле.

Выбор контактора аналогичен вышерассмотренному выбору магнитного пускателя. Основное технические данные контактора приведены в приложении 2, табл. 3.

Пример I.2. Выбор автоматических выключателей и предохранителей для защиты двигателей  (схема представлена на рис. 2 а, б).

Определим по мощности двигателей их номинальные и пусковые токи так же, как в примере I.1. Рассчитаем по выражению (1) номинальные токи вставок предохранителей, защищающие двигатели (рис.2б). Подберем по справочным данным ближайшие к расчетным номинальные токи вставок для предохранителей разных типов: ПР. – 2, ПН. – 2, НПР, НПН и занесем все вышеуказанные расчетные и справочные величины в табл. I.1.

Для предохранителя, защищающего кабель, питающий сборку, номинальный ток рассчитаем по выражению (2):

IН=22,2+31,9+56,5+1932,5=122(А).

Таблица I.1

| Мощность двигателя, кВт | Ток двигателя, А |  | Ток вставки, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальный | пусковой | расчетный | принятый |  |  |
|  |  |  |  | ПР-2 | ПН-2 | НПН, НПР |
| 1,7 2,8 4,5 14 | 3,7 5,8 9,4 27,5 | 22,2 31,9 56,5 193 | 8,9 12,8 22,6 77 | 10 15 25 80 | 30 30 30 80 | 10 15 25 80 |

Выбираем по ближайшему большему значению номинального тока предохранитель типа ПР-2 (I Н  = 125 А).

Проверяем правильность выбора по условию пуска двух самых крупных двигателей в нормальном режиме (3):

IН=3,7+5,8+56,5+1932,5=103,6А.

Предохранитель типа ПР-2 условию (3) удовлетворяет.

Выберем для защиты той же группы двигателей автоматические выключатели (рис.2а). Расчеты производятся по формулам (4) – (7). Расчетные и справочные данные заносим в таблицу I.2.

Таблица I.2

| Мощность двигателя, кВт | Ток двигателя, А |  | Расчетные токи срабатывания расцепителей, А |  | Принятые токи срабатывания расцепителей, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальный | пусковой | зависимые | мгновенные | зависимые | мгновенные |
| 1,7 2,8 4,5 14 | 3,7 5,8 9,4 27,5 | 22,2 31,9 56,5 193 | 3.7×1.09=4.0 6,3 10,2 30,0 | 1.5×22.2=33 48 65 290 | 4 6,4 10 40 | 40 64 100 400 |

Все двигатели имеют номинальные токи менее 50 А, поэтому для их защиты выбираем автомат АП50 – 3МТС I Н = 50 А.

Номинальный ток теплового расцепителя принимается ближайший больший номинального тока двигателя с поправкой на окружающую температуру: помещение, где установлены двигатели и автоматы обычное, отапливаемое, с температурой t = 20 °С; завод калибрует автоматы АП50 при температуре +35 °С, поэтому номинальные токи зависимых расцепителей выбираются по уравнению (6):

IСР3=IНД1+0,006(35−20)=1,09⋅IНД.

Ток срабатывания мгновенного расцепителя автомата принимается равным десятикратному току срабатывания теплового расцепителя.

Для защиты группы двигателей ток срабатывания независимого расцепителя автомата должен быть отстроен от тока самозапуска всех двигателей:

IСРН≥(1,5÷1,8)IП.Д=(1,5÷1,8)⋅503,6=455−550А.

По справочным данным выбираем автомат А4100 с I Н = 80 А

Ток срабатывания зависимого расцепителя автомата А4100:

IСР3=1,4⋅IН=1,4⋅80=112А,

что удовлетворяет требованию (7):

IСР3≥1nIН.Д, так как 112А > 46,4 А.

Выдержку времени независимого расцепителя автомата А4100 приняли по справочным данным 0,15 с, что обеспечивает его селективность с мгновенными автоматами.

Ток срабатывания независимого расцепителя по справочным данным автомата А4100 равен:

или с учетом разброса минимальный ток срабатывания независимого расцепителя: , что удовлетворяет условию отстройки от токов самозапуска группы двигателей (455-550 А).

Методические указания и примеры решения задач II.1 - II.2

В задачах II.1 – II.2 требуется выбрать коммутационные и защитные аппараты, установленные со стороны высокого и низкого напряжения понижающего трансформатора. Схемы представлены на рис. 4-5, исходные данные по вариантам контрольного задания – в табл. 2-4.

Указанные аппараты выбирают по соответствию их номинальных параметров тока и напряжения расчетным параметрам сети в длительном нормальном режиме работы и проверяют по условиям наиболее тяжелого режима короткого замыкания по термической и электродинамической стойкости, включающей и отключающей способности аппарата.

Термической стойкостью называют способность аппарата выдерживать кратковременное тепловое действие тока КЗ без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе. Характеризуется током термической стойкости, который зависит от времени его прохождения, поэтому термическая стойкость относится к определенному времени в зависимости от параметров аппарата [1].

Электродинамической (динамической) стойкостью называют способность аппарата выдерживать кратковременное действие электродинамических усилий в режиме КЗ без повреждений, препятствующих его дальнейшей нормальной эксплуатации. Электродинамическая стойкость характеризуется наибольшим допустимым током КЗ для данного аппарата [4].

Отключающая способность – это значение ожидаемого тока отключения, который способен отключить коммутационный аппарат или плавкий предохранитель при установленном напряжении в предписанных условиях эксплуатации и поведения.

Для переменного тока это симметричное действующее значение периодической составляющей (ГОСТ  50030.1 - 92).

Включающая способность коммутационного аппарата – это значение ожидаемого тока включения, который способен включить коммутативный аппарат при установленном напряжении в предписанных условиях эксплуатации и поведения (ГОСТ   50030.1 - 92).

В зависимости от назначения при выборе аппарата учитывают те или иные параметры, основные из которых приведены в таблице II.1, где учитываемые параметры обозначены знаком «+»; не учитываемые – знаком «-»; параметры, отмеченные знаком «(+)» учитываются в частных случаях.

Выбор аппаратов при решении задач II.1 – II.2 с использованием таблицы II.1 соответствует требованиям ПУЭ, более подробный выбор в соответствии с ГОСТами или ТУ на каждый вид аппарата и с учетом всех составляющих токов нормальных и аварийных режимов рассматривается в специальной литературе, например в [4].

Полный анализ схем электроснабжения с расчетом токов нормальных и аварийных режимов и времени срабатывания устройств релейной защиты и автоматики является предметом изучения специальных дисциплин. В настоящем контрольном задании рекомендуется использовать следующие расчетные формулы и допущения:

1) при защите трансформаторов, предохранителями (рис. 4) рекомендуется использовать исходные данные из табл. 2 и 3;

2) при выборе аппаратов, приведенных на схемах рис. 5,  расчет номинальных токов трансформатора со стороны низкого (НН) и высокого (ВН) напряжения произвести по формулам

- для НН:

I=Sном.т3⋅UВН,                                                   (1)

- для ВН:

I=Sном.т3⋅UНН,                                                     (2)

где Sном.т – номинальная мощность трансформатора;  UНН (UВН) – номинальные напряжения;

Начальное действующее значение периодической составляющей токов КЗ определяется

- для НН:

IПО(3)=SК.НН(3)3⋅UНН,                                                 (3)

- для ВН:

IПО(3)=SК.НН(3)3⋅UВН,                                                     (4)

SК.НН(3)=SК.ВН(3)⋅Sном.тSном.т+UК⋅SК.НН(3),                                  (5)

где SК.НН(3),SК.ВН(3)– мощность трехфазного КЗ соответственно на вводах низкого и высокого напряжения;

Для трансформаторов класса напряжения 110кВ считать SК.ВН(3)=5000МВ⋅А  [4]; UК– напряжение КЗ,  %;

Действующее значение периодической составляющей токов трехфазного КЗ определяется

- для ВН:

IПτ(3)=IПО(ВН)(3)1+2⋅(Куд−1)2 ,                                       (6)

- для НН:

IПτ(3)=IПО(НН)(3)1+2⋅(Куд−1)2,                                           (7)

Мгновенное амплитудное значение полного тока КЗ (ударный ток КЗ):

iуд=2⋅Куд⋅IПО,                                             (8)

где Куд– ударный коэффициент, его значения в приближенных расчетах допускается принимать:   Куд=1,3 – для сетей НН,

Куд=1,8 – для сетей ВН.

3) время протекания тока КЗ (tτ) определяется суммарным временем срабатывания аппарата и устройств автоматики, в данных расчетах примем tτ=2 с.

Таблица II.1. Основные параметры выбора аппаратов

| Аппарат | Номинальные |  | В режиме КЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | напряжение | ток | стойкость |  | способность |  |
|  |  |  | термическая | динамическая | отключающая | включающая |
| Автомат Предохранитель Рубильник Выключатель Разъединитель Короткозамыкатель Отделитель Выключатель нагрузки | + + + + + + + + | + + + + + - + + | - - + + + + + + | (+) - + + + + + + | + + - + - - - - | - - - + - - - - |

Пример II.1.  Выбор низковольтных аппаратов

в системах электроснабжения

Требуется выбрать автомат для установки на стороне низкого напряжения трансформатора в сети с номинальными параметрами:

UНС=380В;    IНС=250А;    IКЗС=18кА;

В контрольном задании указанные параметры сети выбираются согласно номеру индивидуального варианта из табл. 2 и 3, где указаны действующие значения трехфазного КЗ, номинального тока и напряжение сети. Оформим табл. II.2 выбора автомата, где в графу «Параметры» запишем используемые при выборе аппарата параметры согласно указаниям из табл. II.1.

В графу «Условия выбора» запишем условия, соответствующие методическим рекомендациям данного параграфа.

По справочной литературе [3] выбираем автомат с параметрами, значения которых соответствуют условиям выбора и наиболее близки к параметрам сети. Значение параметров и тип аппарата заносим в соответствующие графы табл. II.2.

Таблица II.2

| Параметры | Значения параметров |  | Условия выбора | Тип аппарата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сети | аппарата |  |  |
| Номинальные - напряжение UН, В; - ток I Н, А. Отключающая способность - ток отключения I ОТКЛ, кА | 380 250 18 | 380 1000 40 | UНа≥UНс IНа≥IНс IОТКЛа≥IКЗс | Автоматический выключатель серии Э «Электрон» [3]. |

Аналогично выбирают другие низковольтные аппараты, указанные в задаче II.1.

Пример II.2. Выбор высоковольтных аппаратов

в системах электроснабжения

Выбрать выключатель, установленный за трансформатором типа ТДН – - 16000/110 в сети с номинальным напряжением UН=6кВ.

Для заданного типа трансформатора выпишем его основные технические параметры: Sном.т=16000кВ⋅А; UВН=115кВ;

UНН=6,3кВ; UК=10,5%.

Определим номинальный ток на стороне НН:

IН(НН)=160003⋅6,3=1468А,

Мощность трехфазного КЗ на выводах НН:

SК.НН(3)=5000⋅1616+0,105⋅5000=148МВ⋅А,

Начальное действующее значение периодической составляющей тока при трехфазном КЗ на выводах НН трансформатора:

IПО(3)=1483⋅6,3=13,5кА,

Действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ:

IПτ(3)=IПО(3)1+2⋅(Куд−1)2=13,52,28=9кА,

Амплитудное значение полного тока КЗ (ударный ток КЗ):

.

Заполним табл. II.2 для выбора выключателя,  записав в неё расчетные параметры сети и справочные значения параметров выключателя [4].

Так же, как в рассмотренном примере, нужно выбрать и другие, указанные в контрольном задании, высоковольтные аппараты. результаты выбора записать в таблицу.

Таблица II.2

| Параметры | Значение параметра |  | Условие выбора | Тип аппарата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сети | аппарата |  |  |
| Номинальные - напряжение, кВ; -ток, А; | UНС=6кВ,IНС=1468А. | UНа=6кВ,IНа=1600А. | UНа≥UНС,IНа≥IНС. | Выключатель с электромагнитным гашением дуги (для КРУ) типа ВЭ-6-40/1600 УЗ[4] |
| Электродинамическая стойкость - амплитудное значение полного тока КЗ, кА; - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ, кА; | iуд=34,02кА,IПО(3)=13,5кА. | iЭДС=128кА,IЭДС=40кА. | iЭДС≥iуд,IЭДС≥IПО(3). |  |
| Термическая стойкость - действующее значение тока КЗ, кА, приведенное ко времени термической стойкости – tтс., с. | IТСР=IПτtτtТС=9⋅24=6,43кА | IТС=40кА,tТС=4с | IТСР≥IТС. |  |
| Отключающая способность -действующее значение периодической составляющей тока КЗ, кА; | IПτ(3)=9кА | IОТКЛ=40кА | IОТКЛ≥IПτ(3) |  |
| Выключающая способность - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ, кА. | IПО(3)=13,5кА | IВКЛ≥IОТКЛ=40кА | IВКЛ≥IПО(3) |  |

Правила выполнения и оформления контрольных работ

При выполнении контрольных работ необходимо строго придерживаться указанных ниже правил. Работы, выполненные без соблюдения этих правил не зачитываются и возвращаются студенту для переработки.

1. Каждая контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради в клетку, чернилами любого цвета кроме красного. При оформлении контрольной работы следует оставлять поля шириной 4-5 см. для замечаний рецензента.

2. В заголовке работы на обложке тетради должны быть ясно написаны фамилия студента, его инициалы, учебный номер (шифр), номер контрольной работы, название дисциплины. Здесь же следует указать название учебного заведения, дату отсылки работы в университет и адрес студента. В конце работы следует проставить дату ее выполнения и расписаться.

3. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании, строго по положенному варианту. Контрольные работы, содержащие не все задачи  задания, а также задачи не своего варианта, не зачитываются.

4. Решения задач надо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера задач.

5. Перед решением каждой задачи надо выписать её условие.

6. Решения задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все действия по ходу решения и делая необходимые чертежи.

7. После получения прорецензированной незачтенной работы  студент должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и недочеты и выполнить все рекомендации рецензента.

В случае незачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что студент может ограничиться представлением исправленных решений отдельных задач, вся работа должна быть выполнена заново.

При высылаемых исправлениях должна обязательно находиться прорецензированная работа и рецензия на нее. Поэтому рекомендуется при выполнении контрольной работы оставлять в конце тетради несколько чистых листов для всех дополнений и исправлений в соответствии с указаниями рецензента. Вносить исправления в сам текст работы после ее рецензирования запрещается.

Таблица 1. Категории применения аппаратов

| Род тока | Категория применения | Номинальный рабочий ток, А | Включение |  |  |  | Отключение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение коммутируемого тока к номинальному рабочему току | Отношение напряжения перед включением к номинальному рабочему напряжению | Коэффициент мощности цепи cos φ ± 0.05 | Постоянная времени цепи τ, мс ± 15 % | Отношение коммутативного тока к номинальному рабочему току | Отношение напряжения перед включением к номинальному рабочему напряжению | Коэффициент мощности цепи cos φ ± 0.05 | Постоянная времени цепи τ, мс ± 15 % |
| Режим нормальных коммутаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переменный | АС - 3 | до 17 | 6 | 1 | 0,65 | - | 1 | 0,17 | 0,65 | - |
|  |  | > 17 |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |
|  | АС - 4 | до 17 |  |  | 0,65 |  | 6 | 1 | 0,65 |  |
|  |  | > 17 |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |
|  | Режим редких коммутаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АС - 3 | до 17 | 10 | 1,1 | 0,65 | - | 8 | 1,1 | 0,65 | - |
|  |  | 17-100 | 8 |  | 0,35 |  | 6 |  | 0,35 |  |
|  | АС - 4 | >100 | 12 |  | 0,65 |  | 10 |  | 0,65 |  |
|  |  | до17, 17-100 | 10 |  | 0,35 |  | 8 |  | 0,35 |  |

Приложение 2

Таблица 1. Магнитные пускатели

| Тип пускателя | Номинальный ток, А | Номинальный рабочий ток, А | Степень защиты | Время срабатывания теплового реле при 6·I ном , с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМЛ 221002 ТМЛ 222002 ТМЛ 223002 ТМЛ 272002 ТМЛ 221002 ТМЛ 222002 ТМЛ 223002 ТМЛ 272002 | 25 25 25 25 25 25 25 25 | 22 22 22 22 10 10 10 10 | IP-54 IP-54 IP-54 IP-54 IP-54 IP-54 IP-54 IP-54 | 4.5-9 4.5-9 4.5-9 4.5-9 4.5-9 4.5-9 4.5-9 4.5-9 |

Таблица 2. Тепловые реле

| Тип теплового реле | Исполнения реле | Номинальный ток теплового элемента, А | Тип нагревательного элемента | Способ возврата | Степень защиты | Пределы регулирования тока по отношению к нормальному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРН 25 ТРН 25 ТРН 25 ТРН 40 ТРН 40 ТРН 40 | 2 2 2 2 2 2 | 16 20 25 16 20 25 | СМЕН СМЕН СМЕН СМЕН СМЕН СМЕН | РУЧ РУЧ РУЧ РУЧ РУЧ РУЧ | IР00 IР00 IР00 IР00 IР00 IР00 | 12-20 15-25 18,7-25 12-20 15-25 18,7-31,2 |

Таблица 3. Контакторы

| Тип контактора | Номинальный ток, А | Степень защиты | Число вспомогательных контактов | Климатическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МК 1 - 30У3А МК 1 - 30У3Б МК 2 - 30У3А МК 2 - 30У3Б КТ 6000/01 КМ 2311 - 7 КМ 2311 - 8 КМ 2311 - 9 | 16 16 25 25 16 25 25 25 | IР00 IР00 IР00 IР00 IР00 IР00 IР00 IР00 | 23 – 2р 23 – 2р 23 – 2р 23 – 2р 13 – 23 13 – 0р 23 – 0р 13 – 1р | УХЛЗ УХЛЗ УХЛЗ УХЛЗ УХЛЗ М;0М М;0М М;0М |

содержание

| Предисловие……………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Общие рекомендации по работе над курсами «Электрические и электронные аппараты» и «Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения»……………………………………………..... Программы дисциплин «Электрические и электронные аппараты» и «Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения..... Методические указания по изучению курсов «Электрические и электронные аппараты» и «Электрические и электронные аппараты в системах электроснабжения»……………………………………………..... Варианты контрольного задания..................................…………............... Содержание контрольного задания......................................…………….. Методические указания по выполнению контрольного задания и примеры решения задач................................................................................. Правила выполнения и оформления контрольных работ.......…………. Приложение 1…………………………………………………………....... Приложение 2…………………………………………………………....... | 4 5 9 17 19 23 37 38 39 |

_________________________________

Хатанова Ирина Алексеевна

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Программа, методические указания и контрольные задания

Для студентов-заочников

(Кафедра электроснабжения промышленных предприятий КГЭУ)

Редактор издательского отдела Н.и. волокитина

Изд. лиц. ИД № 03480 от 08.12.00		       Темплан издания КГЭУ 2003 г.

Подписано к печати				                          Формат 6084/16

Гарнитура «Times»		Вид печати РОМ		      Бумага «Business»

Физ. печ. л. 2,5			Усл. печ. л. 2,32		      Уч.-изд. л. 2,0

Тираж 450				Заказ

Издательский отдел КГЭУ

420066, Казань, Красносельская, 51

Типография КГЭУ

420066, Казань, Красносельская, 51

Электрические и электронные аппараты: учебник для вузов / Под ред. Ю. К. Розанова. М.: Информэлектро, 2001, с. 172-173.